ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-36

Датум: 05.01.2017.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова – радови на измењивачу топлоте, ЈНМВ 34/16, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 30.12.2016. г.

На адресу наручиоца је 04.01.2017.године, примљен захтев број 04-13 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – радови на измењивачу топлоте, ЈНМВ 34/16.

**Питање1.**

Na obrascu broj 1‐v‐ 5)OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE za poziciju 1(Otkrivanje betonskog rezervoara za geotermalnu vodu sa podizanjem AB pokopca) potrebne su nam dimenzije pokrivke betonskog rezervoara i dimenzije AB poklopca.

**Одговор 1.**

Radi se o armirano betonskim elementima - ploča dimenzija L 2,60m širine 25cm i debljine 15cm ........kom 12. Preko ploča nalazi se sloj zemlje u debljini 20-30cm.

**Питање2.**

Na obrascu broj 1‐v‐ 5)OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE za poziciju 2(Pražnjenje betonskog rezervoara sa crpljenjem geotermalne vode) potrebne su nam informacije o zapremini koju treba isprazniti‐količini geotermalne vode i da li postoji dotok vode u rezervoar i ako postoji koje u količine u pitanju.

**Одговор 2.**

Dimenzije rezervoara – šahte 3,40m x2,20m, dubina 1,2m. Dotok vode je moguće zaustaviti.

**Питање3.**

Na obrascu broj 1‐v‐ 5)OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE za poziciju 3(Građevinska sanacija pukotina i oštećenja betonskog rezervoara) potrebne su nam informacije o vrsti i količini pukotina na betonskom rezervoaru, kao i tehnologija koju ste predvideli za sanaciju istih.

**Одговор 3.**

Pukotine i oštećene delove rezervoara premazati SIKA prajmer staro novo, zatim cementnim malterom 1:2 izvršiti premazivanje u slojevima 1-2cm, završno gletovanje cementom do crnog sjaja. Procenat oštećenja je 30-40% od ukupne površine.

**Питање 4.**

Na obrascu broj 1‐v‐ 5)OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE za poziciju 5(Izrada i montaža novog izmenjivača toplote za zagrevanje sekundarne vode...) Da li je novi izmenjivač predviđen da se izradi kao i stari?Potreban nam je tehnički crtež sa svim potrebnim dimenzijama i materijalima koji bi se koristili za izradu novog izmenjivača toplote.

**Одговор 4.**

Dimenzije i snaga izmenjivača date su u poziciji JNMV ( poz. br.5) i podrazumeva tehničke karakteristike postojećeg izmenjivača. Prihvatiće se i drugačija konstrukcija izmenjivača koja zadovoljava snagu od 250KW.

**Питање 5.**

Na obrascu broj 1‐v‐ 5)OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE stoji da je vreme odaziva maksimum 24 sata od momenta poziva naručioca a rok izvršenja radova ne duži od 10 dana.Isti uslov stoji i u modelu Ugovora.Pitanje je šta je razlog za stavljanje 24 sata za odaziv ako ovo nije hitna intervencija?A ne može se posmatrati kao hitna intervencija zato što je rok za izradu stavljen 10 dana‐kada je nešto hitno rokovi za izradu su dosta kraći.Ovim zahtevom se smanjuje mogućnost da učestvuju ponuđači koji su geografski udaljeniji od Vranja.Molimo Vas da produžite rok za odaziv ili date pojašnjenje zašto je potrebno da odaziv bude ne veći od 24h.

**Одговор 5.**

Vreme odaziva od 24sata podrazumeva vreme odaziva u slučaju potrebnih intervencija u garantnom roku izmenjivača jer se radi o zdravstvenom objektu. Rok izvršenja radova od 10 dana podrazumeva vreme izrade, montaže i stavljanje u funkciju izmenjivača.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 34/16

Радови на измењивачу топлоте